附件2

建设工程施工现场消防安全检查表

| 项目名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目 | 检查内容 | 检查结果 | 问题描述 |
| 1 | 总平面布局 | 出入口设置两个以上且与市政道路连通 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 临时用房与在建工程防火间距≥ 7m | □符合□不符合 |  |
|  |  | 临时用房建筑构件燃烧性能 A 级 | □符合□不符合 |  |
| 2 | 消防管理 | 消防安全责任制落实情况 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 动火作业三级审批记录 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 消防应急预案及演练记录 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 消防培训记录（每季度至少 1 次） | □符合□不符合 |  |
|  |  | 消防巡查记录（每日至少 1 次） | □符合□不符合 |  |
|  |  | 危险品管理制度及存放情况 | □符合□不符合 |  |
| 3 | 消防设施 | 临时消防给水系统设置（高度＞ 24m 或体积＞30000m³必须设置） | □符合□不符合 |  |
|  |  | 消火栓泵专用配电线路 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 消火栓间距≤120m | □符合□不符合 |  |
|  |  | 灭火器配置（每 100 ㎡≥2 具，重点部位加倍） | □符合□不符合 |  |
|  |  | 消防救援器材是否定期检查记录 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 临时消防车道（宽度≥4m，净高≥4m） | □符合□不符合 |  |
|  |  | 临时救援场地设置（高度＞24m必须设置） | □符合□不符合 |  |
| 4 | 防火管理 | 电气线路穿管保护 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 电焊作业接火措施及监护 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 氧气乙炔瓶存放间距≥5m | □符合□不符合 |  |
|  |  | 厨房独立设置且距宿舍≥5m | □符合□不符合 |  |
|  |  | 宿舍内无大功率电器使用 | □符合□不符合 |  |
| 5 | 疏散通道 | 是否设置专用临时疏散通道 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 临时疏散通道净宽≥1.5m | □符合□不符合 |  |
|  |  | 疏散通道防滑措施 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 应急照明照度≥5lx | □符合□不符合 |  |
|  |  | 安全出口标识设置（间距≤20m） | □符合□不符合 |  |
| 6 | 外架防护 | 外架是否采用不燃材料搭设 | □符合□不符合 |  |
|  |  | 外架安全网是否采用阻燃安全网 | □符合□不符合 |  |
| 其他问题 |  |  |  |  |
| 建设单位负责人： |  |  | 施工单位负责人： |  |
| 总监理工程师： |  |  | 检查人员： |  |